КОНТРАКТ № 91-АЭФ/2015

на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса противопожарной безопасности в зданиях Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»

г. Краснодар                                                                         «_15_» _июля_ 2015 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»,именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Астапова Михаила Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПожСервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Абрамьянц Рузанны Рубеновны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,и на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме  №91-АЭФ/2015 от «29» июня  2015 г. (извещение № 0318100019115000121 о проведении аукциона в электронной форме, размещено  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказовhttp://www.zakupki.gov.ru., и на электронной площадке в сети «Интернет» http://www.sberbank-ast.ru, идентификационный номер контракта 0318100019115000121-0007768-01), соглашения о снижении цены контракта №1/91-АЭФ/2015 от «_15__»  июля__ 2015 года настоящий контракт  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель осуществляет оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса противопожарной безопасности в зданиях Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» (далее – Услуги)согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Контракту) и Смете (Приложение №2 к настоящему Контракту), которые согласованы Сторонами являются неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик принимает и оплачивает оказанные Услуги.

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Исполнитель оказывает услуги с 01 июля 2015 года по 30 июня 2016 года.

  - В случае возникновения неисправности оборудования Заказчик оповещает об этом Исполнителя по согласованному телефону, при этом представитель Заказчика должен информировать контактное лицо Исполнителя о внешних признаках возникшей неисправности и обстоятельствах ее возникновения, указав свою должность, инициалы и номер своего контактного телефона.

  - В случае оповещения о неполадках в работе системы, в порядке указанном в п. 2.2. настоящего Контракта в срок указанный в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту) представитель Исполнителя обязан прибыть для определения причины и в течение 3 (трех) дней устранить выявленные неполадки.

  - Заказчик не должен использовать неисправное и находящееся в процессе ремонта оборудование.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель:

3.1.1. Обязан оказывать услуги надлежащим образом, то есть в соответствии с нормами действующего законодательства, настоящего Контракта и Техническим заданием (Приложение №1);

3.1.2. Вправе приступить к выполнению Услуг ранее срока указанного в п. 2.1. настоящего Контракта.

3.1.3. Обязан оказывать у слуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и газового пожаротушения.

3.1.4. Обязан оказывать услуги по техническому обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода.

3.1.5. Обязан оказывать услуги по техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения (огнетушители), в соответствии со Сводом  правил «Техника пожарная, огнетушители.

3.1.6. Обязан обеспечить автоматическую передачу сообщения о срабатывании АПС в случае возникновения пожара на пульт диспетчерской службы 01 (во всех зданиях КубГУ) и проводит ТО системы мониторинга.

3.1.7. Обязан проводить проверку, ремонт и обслуживание дымовых и вентиляционных каналов. Противопожарные системы и установки зданий должны постоянно содержаться в исправном состоянии.

3.1.8. Обязан  изготовить планы эвакуации для зданий ФГБОУ ВПО «КубГУ», согласно ГОСТу 12.2-143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные».

3.1.9. Обязан производить замену или ремонт оборудования за свой счет.

3.1.10. Обязан организовать проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, не реже 2-х раз в год, с предоставлением актов по каждому защищаемому объекту. В случае обнаружения нарушений огнезащитных покрытий устраняет их.

3.1.11. Обязан обеспечить на дверях помещений таблички с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3.1.12. Перед началом  исполнения обязательств по контракту  необходимо провести первичное обследование систем безопасности с корректировкой списка оборудования и составлением акта об их состоянии, произвести измерение сопротивления защитного заземления, сопротивления изоляции электрических цепей и сопротивления шлейфов с оформлением протокола измерения силами исполнителя.

3.1.13. В процессе выполнения обязательств по контракту Исполнитель обязан:

- обеспечить круглосуточный приём информации от заказчика о неисправности оборудования систем безопасности, на объекте включая выходные и праздничные дни;

- каждый случай выхода из строя систем безопасности оформлять актом с указанием времени и причины неисправности;

- осуществлять необходимое техническое обслуживание сборочных единиц оборудования систем безопасности;

- своевременно уведомлять заказчика о необходимости проведения технического совершенствования, модернизации или замены морально устаревших узлов и деталей оборудования с целью обеспечения их дальнейшей бесперебойной и безопасной эксплуатации;

- вести техническую и сервисную документацию (акты, журналы и пр.);

- в конце каждого квартала исполнитель обязан представлять акты комплексной проверки систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения, и проверки работоспособности систем дымоудаления и внутреннего противопожарного водоснабжения по каждому объекту с участием руководителя ответственного структурного подразделения, осмотр приемно-контрольных приборов и проверку их работоспособности.

3.1.14. Обязан предоставить по требованию Заказчика представить сертификаты и паспорта на применяемые материалы и средства, а также иные документы и принадлежности, относящиеся к таким материалам и средствам в соответствии с требованиями действующего законодательства и условий контракта.

3.2. Заказчик:

3.2.1. Обязан принять услуги, оказанные Исполнителем надлежащим образом;

3.2.2. Обязан оплатить услуги, оказанные Исполнителем надлежащим образом, в сумме, определенной  п. 5.1 настоящего Контракта, в соответствии со Сметой (Приложение №2), и в порядке, предусмотренном п. 5.4. настоящего Контракта;

3.2.3. Обязан предоставить Исполнителю необходимую для оказания услуг техническую документацию;

3.2.4. Обязан обеспечить свободный доступ в необходимые помещения для оказания услуг, а так же обеспечить сохранность оборудования и инструмента Исполнителя во время оказания услуг;

3.2.5. Обязан на момент подписания настоящего Контракта предоставить Исполнителю в письменном виде список лиц, уполномоченных решать возникающие в процессе исполнения настоящего Контракта задачи, с указанием должности и контактных телефонов;

3.2.6. Обязан вести журнал для фиксирования возникших неисправностей и их устранения, который должен находиться на проходной и храниться в течение всего срока действия настоящего Контракта.

3.2.7. Обязан после окончания работ   по   техническому   обслуживанию, подтверждает их выполнение и принимает установки для дальнейшей эксплуатации, о чем делается соответствующая запись в журнале регистрации работ (удостоверяемая подписями ответственных представителей заказчика и исполнителя).

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. В случае расторжения Контракта в связи с его неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем, Заказчик вправе в порядке, предусмотренном законодательством, заключить Контракт с иным лицом с отнесением на Исполнителя убытков в виде разницы между установленной в Контракте ценой и ценой по совершенной взамен сделке. Исполнитель обязан уплатить соответствующую денежную сумму  в течение 30 дней со дня получения от Покупателя уведомления о заключенном взамен контракте.

3.3.2. В случае внесения Исполнителем Заказчику денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, соответствующие денежные средства в течение 20 банковских дней после прекращения контракта в полном размере возвращаются Исполнителю, при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту.

3.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств и начисления Заказчиком соответствующей неустойки (пени), штрафа, указанная неустойка (пеня), штраф удерживается Заказчиком за счет денежных средств, внесенных Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта. Оставшаяся после удержания неустойки (пени), штрафа денежная сумма, внесенная Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращается Исполнителю в сроки, указанные в п. 3.3.2 настоящего контракта.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1.	В соответствии со ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчиком  проводится приемка оказанных услуг, включая проведение экспертизы.

4.2.	Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами (экспертами Заказчика) или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации.

4.3.	Для проведения экспертизы привлекаемые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта.

4.4.	При проведении экспертизы эксперты руководствуются обязательными требованиями, установленными стандартами, регламентами, иными правовыми актами, техническими условиями, обычаями и условиями контракта.

4.5.	Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации, при этом в заключении может быть отмечено, что выявленные по результатам такой экспертизы нарушения требований контракта, не препятствуют приемке оказанных услуг, а также могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.6.	Приемка оказанных услуг осуществляется на основании результатов экспертизы уполномоченным лицом либо комиссией по приемке, состав которой утвержден ректором ФГБОУ ВПО «КубГУ».

4.7.	В целях осуществления надлежащего контроля Заказчиком хода и качества оказанных услуг, а также своевременной экспертизы, приемки и оплаты услуг, Исполнитель  представляет Заказчику ежемесячно по два экземпляра подписанных Исполнителем акта о приемке оказанных услуг, счет для оплаты.

4.8.	Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов обязан провести экспертизу оказанных услуг и направить Исполнителю один экземпляр подписанных документов об их приемке, либо мотивированный отказ с приложением Акта о недостатках оказанных услуг.

4.9.	В случае обнаружения  в оказанных услугах явных недостатков Заказчик совместно с Исполнителем либо самостоятельно обязан составить Акт о недостатках оказанных услуг с указанием соразмерного срока по их устранению. Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение согласованного сторонами срока, а при недостижении согласия – в разумный срок.

4.10.	Заказчик, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в разумный срок по их обнаружении и потребовать их устранения в соразмерный срок, установленный письменным распоряжением Заказчика.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость услуг по Контракту определяется в Смете (Приложение №2) в сумме 2 275 191,00 (Два миллиона двести семьдесят пять тысяч сто девяносто один) руб. 00 коп., НДС не предусмотрен.

5.2. Стоимость каждого вида услуг определяется в Смете (Приложение № 2).

5.3. Стоимость услуг является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

5.4. Расчет производится ежемесячно безналичным путем в течение 20 (Двадцать) банковских дней после приемки оказанных услуг, при отсутствии в них недостатков, на основании счета, акта приемки оказанных услуг, подписанных Исполнителем и Заказчиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки Исполнителем оказания услуг, в том числе исполнения гарантийного обязательства, Исполнитель уплачивает неустойку (пеню) за каждый день просрочки в размере 1/150 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенную на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, определяемую в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом".

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг, Заказчик по требованию Исполнителя обязан уплатить неустойку (пеню) за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.4. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель обязуется уплатить штраф.

Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

- 10 % цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

- 1 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей.

Размер штрафа по настоящему контракту составляет 227 519,10 (Двести двадцать семь тысяч пятьсот девятнадцать) руб. 10 коп.

6.5. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик обязуется уплатить штраф.

Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

- 2,5 % цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 2 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

- 1,5 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей.

Размер штрафа по настоящему контракту составляет 56 879,77 (Пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят девять) руб. 77 коп.

6.6. Уплата неустойки (пени), штрафа не освобождает стороны от исполнения обязательств.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.

Приложение № 1

к  контракту

№ 91-АЭФ/2015

от «_15_» _июля_ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса противопожарной безопасности в зданиях Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»

| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров, работ, услуг) | Наименование единицы измерен.по ОКЕИ | Количество | Цена за един. (руб.) | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нежилое здание – учебно-лабораторный корпус, главный учебный корпус по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149. (правое крыло) | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – 20шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания автоматической пожарной сигнализации (далее АПС). В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 8 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток).. 3. Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –4 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 4. Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 4шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки(не более 3-х суток). 5. Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 12 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 6. Обслуживание шлейфа с дымовымиизвещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 12шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Огнетушители ОП-4 в количестве 29 штук Огнетушители ОП-50 в количестве 4 штуки Огнетушители ОУ-5 в количестве 14 штук Огнетушители ОУ-3 в количестве 30 штук Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода Пожарные краны в количестве 12штук | Месяцев | 12 | 8781,97 | 105383,64 |
| 2. | Нежилое здание – учебно-лабораторный корпус, главный учебный корпус по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149. (левое крыло) | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре тип “СТРЕЛЕЦ»: 1. Обслуживание беспроводного прибора речевого оповещения с автономным питанием «Орфей –Р» –456 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - замена аккумуляторных батарей; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания автоматической пожарной сигнализации (далее АПС). В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 40 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 3. Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) –1 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 4. Обслуживание радиорасширителя-маршрутизатора, радиорасширительохранно-пожарных – 28шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 5. Обслуживание радиоблока исполнительного радиоканального, блока выносной индикации – 50 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 6. Обслуживание извещателейпожарно-дымовых за каждые 10 извещателей – 50шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 7. Обслуживание извещателей с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 5 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). | Месяцев | 12 | 29998,29 | 359979,48 |
| 3. | Нежилое здание –учебно-лабораторный корпус, Литер А адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149. | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –84шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания автоматической пожарной сигнализации (далее АПС). В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 7 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток).. 3. Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) –9 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 4. Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 2шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки(не более 3-х суток). 5. Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п. – 16 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 6. Обслуживание шлейфа с дымовымиизвещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 27шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Огнетушители ОП-4 в количестве 30 штук Огнетушители ОП-50 в количестве 4 штуки Огнетушители ОУ-3 в количестве 20 штук | Месяцев | 12 | 10553,16 | 126637,92 |
| 4. | Учебное, под/А2, А2, по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149. | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –8шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания автоматической пожарной сигнализации (далее АПС). В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 10 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –2 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 3шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 1 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 6.Обслуживание шлейфа с дымовымиизвещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 12шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Огнетушители ОП-4 в количестве 10 штук Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода Пожарные краны в количестве 10штук | Месяцев | 12 | 4826,65 | 57919,8 |
| 5. | Учебное, лит А1, под/А1 по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149. | Техническое обслуживание установки газового пожаротушения 1. Определение технического состояния распределительного трубопровода систем ГПТ (10 м с 3 насадками) -2шт. 2. Определение технического состояния узла дистанционного пуска систем ГПТ (кнопочный пост.Электрощиток)-1шт. 3. Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф – 1шт. 4. Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф – 1шт. 5. Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф – 4шт. 6. Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда- 1шт. 7. Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 1шт. 8. Обслуживание щита сигнализации всех типов: на каждое направление (секцию)- 1шт. 9. Обслуживание узла дистанционного пуска установки пожаротушения – 1шт. 10. Обслуживание питающего и магистрального трубопровода – 2шт. 11. Обслуживание распределительного трубопровода систем ГПТ (10 м с 3 насадками)- 1шт. 12. Обслуживание узла дистанционного эл. пуска (кнопочный пост.Щиток) систем ГПТ – 1шт. 13. Обслуживание батарей двухбаллонных типов 2БР2КА, 2БР3М, 2БР3А, шкаф-К-238, с ручным приводом, со шлангом и раструбом-1шт. 14. Обслуживание сигнализаторов давления (СДУ, ЭКМ, реле давления) -2шт. 15. Обслуживание клапана обратного приемного с сеткой – 1шт. 16. Определение количества огнегасящего или иного состава в 1 баллоне взвешиванием на весах -2шт. 17. Проверка выдачи сигналов управления АСПТ -1шт. 18. Обслуживание шлейфа с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, РПИ-Д-1/0 (Сапнис), СИ-1, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 и т.п., за каждые 10 извещателей. -6шт. 19. Обслуживание извещателя пожарного (охранного, охранно-пожарного) оптико-электронного, радиоволнового, ультразвукового многопозиционного типа Рубеж-3М, ЛУЧ, за каждый комплект – 1шт. 20. Обслуживание задвижки разделительной на магистральных трубопроводах. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода- 2шт. 21. Техническое освидетельствование составных частей системы, работающих под давлением. Данные работы проводить ежемесячно, с записью в журнале обслуживания. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). | Месяцев | 12 | 3857,83 | 46293,96 |
| 6. | Нежилое здание литер А4, по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149. | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –15шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания автоматической пожарной сигнализации (далее АПС). В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 15 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –2 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 2шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 2 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 6.Обслуживание шлейфа с дымовыми, тепловыми извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 10шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Огнетушители ОП-4 в количестве 10 штук. Пожарные краны в количестве 10штук | Месяцев | 12 | 4789,21 | 57470,52 |
| 7. | Пристройка учебно-лабораторного корпуса Литер А3,над/А3,под/А3 по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149. | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, пожарных за первый шлейф – 36 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиизвещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить. В случае ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случае обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 2. Обслуживание шлейфа за каждые 10 извещателей – 12 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиизвещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно. В случае обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 3. Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 48 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиизвещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно. В случае обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). | Месяцев | 12 | 10278,26 | 123339,12 |
| 8. | Нежилое здание – учебно-лабораторный корпус, главный учебный корпус по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149. | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1. Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, пожарных за первый шлейф – 32 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиизвещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить. В случае ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случае обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 2. Обслуживание шлейфа за каждые 10 извещателей – 12 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиизвещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно. В случае обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 3. Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 12 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиизвещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно. В случае обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). | Месяцев | 12 | 15688,98 | 188267,76 |
| 9. | Общежитие, по адресу: г. Краснодар ул. Димитрова, 170 (общежитие № 2) | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –20шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания автоматической пожарной сигнализации (далее АПС). В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки(не более 3-х суток). 2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 20 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки(не более 3-х суток). 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –1 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки(не более 3-х суток). 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 5шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 3 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми) извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 3шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Огнетушители ОП-4 в количестве 20 штук Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода Пожарные краны в количестве 15штук | Месяцев | 12 | 4495 | 53940 |
| 10. | Общежитие по адресу: г. Краснодар ул. Димитрова, 172 (общежитие № 3) | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –20шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания автоматической пожарной сигнализации (далее АПС). В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 20 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –5 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 4шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки(не более 3-х суток). 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 3 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки(не более 3-х суток). 6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми) извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 3шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки(не более 3-х суток). Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Огнетушители ОП-4 в количестве 20 штук Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода Пожарные краны в количестве 15штук | Месяцев | 12 | 4495 | 53940 |
| 11. | Общежитие по адресу: г. Краснодар ул. Димитрова, 172 (общежитие № 3) (лаборатория санатория-профилактория «Юность») | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, пожарных за первый шлейф – 1 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиизвещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить. В случае ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случае обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 2. Обслуживание шлейфа за каждые 10 извещателей – 20 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиизвещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно. В случае обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 3. Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 1 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиизвещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно. В случае обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). | Месяцев | 12 | 6962,72 | 83552,64 |
| 12. | Общежитие по адресу: г. Краснодар ул. Димитрова, 174 (общежитие № 4) | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –36шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания автоматической пожарной сигнализации (далее АПС). В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 36 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –5 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 4шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 3 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми) извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 3шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Огнетушители ОП-4 в количестве 20 штук Огнетушители ОП-50 в количестве 5 штук Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода Пожарные краны в количестве 18штук | Месяцев | 12 | 5516,91 | 66202,92 |
| 13. | Общежитие по адресу: г. Краснодар ул. Димитрова, 174 (общежитие № 4) Санаторий-профилакторий | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1. Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, пожарных за первый шлейф – 1 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиизвещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить. В случае ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случае обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 2. Обслуживание шлейфа за каждые 10 извещателей – 10 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиизвещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно. В случае обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). | Месяцев | 12 | 3476,58 | 41718,96 |
| 14. | Общежитие по адресу: г. Краснодар ул. Димитрова, 176 (общежитие № 5) | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –30шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания автоматической пожарной сигнализации (далее АПС). В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 30 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –5 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 4шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 3 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми) извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 8шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Огнетушители ОП-4 в количестве 20 штук Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода Пожарные краны в количестве 18 штук | Месяцев | 12 | 6152,34 | 73828,08 |
| 15. | Нежилое здание – отдел книгохранения по адресу: г. Краснодар ул. Димитрова, 176 (общежитие № 5) | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –8шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания автоматической пожарной сигнализации (далее АПС). В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 8 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –1 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 1шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п.– 10 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми) извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 10шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Огнетушители ОП-4 в количестве 6 штук | Месяцев | 12 | 3263,31 | 39159,72 |
| 16. | Столовая, по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149. | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –15шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания автоматической пожарной сигнализации (далее АПС). В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 15 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –2 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 2шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 2 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 6.Обслуживание шлейфа с дымовыми, тепловыми извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 10шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Огнетушители ОП-4 в количестве 10 штук | Месяцев | 12 | 4589,01 | 55068,12 |
| 17. | Нежилое здание, литер Я, подЯ по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская,149 (ФОК с плавательным бассейном АКВАКУБ) | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – 10 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания автоматической пожарной сигнализации (далее АПС). В случае ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случае обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток) 2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 25 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случае ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случае обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток). 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, пожарных приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)– 13 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случае ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1часа. В случае обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток). 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 5шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случае ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1часа. В случае и обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток). 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п. – 9 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случае ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1часа. В случае обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток). 6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа - 112шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случае ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1часа. В случае обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток). Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Огнетушители ОП-4 в количестве 6 штук Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода Пожарные краны в количестве 6 штук | Месяцев | 12 | 5593,6 | 67123,2 |
| 18. | Нежилые помещения - Учебный корпус, по адресу: г. Краснодар ул. Сормовская, 173 | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –16шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания автоматической пожарной сигнализации (далее АПС). В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 16 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки(не более 3-х суток). 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –1 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 4шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 3 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 6.Обслуживание шлейфа с дымовымиизвещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 3шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Огнетушители ОП-4 в количестве 15 штук Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода Пожарные краны в количестве 10 штук | Месяцев | 12 | 3231,11 | 38773,32 |
| 19. | Нежилые помещения здания литер Б, по адресу: г. Краснодар ул. Сормовская, 7 (факультет журналистики) | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –8шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания автоматической пожарной сигнализации (далее АПС). В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 8 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –2 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 2шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 2 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение1 часа . В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 6.Обслуживание шлейфа с дымовымиизвещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 3шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Огнетушители ОП-4 в количестве 8 штук Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода Пожарные краны в количестве 6 штук | Месяцев | 12 | 2322,36 | 27868,32 |
| 20. | Нежилое здание – Учебный корпус, литер А по адресу: г. Краснодар ул. Сормовская, 19 (ИНСПО) | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –7шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания автоматической пожарной сигнализации (далее АПС). В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 7 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –1 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 1шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 1шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 6.Обслуживание шлейфа с дымовымиизвещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 3шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Огнетушители ОП-4 в количестве 6штук Огнетушители ОП-50 в количестве 4 штук Огнетушители ОУ-5 в количестве 5 штук | Месяцев | 12 | 1706,94 | 20483,28 |
| 21. | Нежилые помещения литер А, А2 по адресу: г. Краснодар ул. Мира/Рашпилевская, 29/24 (ИНСПО) | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –3шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания автоматической пожарной сигнализации (далее АПС). В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 3 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –1 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 1шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 1шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 6.Обслуживание шлейфа с дымовымиизвещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 1шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Огнетушители ОП-4 в количестве 4штук Огнетушители ОУ-5 в количестве 5 штук | Месяцев | 12 | 916,58 | 10998,96 |
| 22. | Нежилое здание-Учебно лабораторный корпус №3, по адресу: г. Краснодар ул. Рашпилевская, 43 (юридический факультет) | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –8шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания автоматической пожарной сигнализации (далее АПС). В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 10 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –1 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 1шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 1 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 6.Обслуживание шлейфа с дымовымиизвещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 3шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Огнетушители ОП-4 в количестве 5 штук Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода Пожарные краны в количестве 2 штуки | Месяцев | 12 | 1717,39 | 20608,68 |
| 23. | Нежилое здание-учебно-лабораторный корпус № 2, по адресу: г. Краснодар ул. Октябрьская, 25 (юридический факультет) | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –8шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания автоматической пожарной сигнализации (далее АПС). В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 10 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –2 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 2шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 3 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 6.Обслуживание шлейфа с дымовымиизвещателями, различного типа за каждые 10 извещателей –13шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Огнетушители ОП-4 в количестве 9 штук Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода Пожарные краны в количестве 6 штук | Месяцев | 12 | 4829,25 | 57951 |
| 24. | Нежилое здание: общежитие – учебный корпус литер В,В1,п/В.в,в1, по адресу: г. Краснодар ул. Октябрьская/Постовая, 25/39 | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –14шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания автоматической пожарной сигнализации (далее АПС). В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 14 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –2 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 2шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 2 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 6.Обслуживание шлейфа с дымовымиизвещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 25шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Огнетушители ОП-4 в количестве 4 штук Огнетушители ОУ-5 в количестве 3штук Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода Пожарные краны в количестве 2 штук | Месяцев | 12 | 7354,42 | 88253,04 |
| 25. | Нежилые помещения, по адресу: г. Краснодар ул. Сормовская, 7 литер Ч (ФАД) | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре тип “СТРЕЛЕЦ»: 1. Обслуживание беспроводного прибора речевого оповещения с автономным питанием «Орфей –Р» – 92шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - замена аккумуляторных батарей; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания автоматической пожарной сигнализации (далее АПС). В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 27 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 3. Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) –1 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 4. Обслуживание радиорасширителя-маршрутизатора, радиорасширительохранно-пожарных – 11шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 5. Обслуживание радиоблока исполнительного радиоканального, блока выносной индикации – 4 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 6. Обслуживание извещателейпожарно-дымовых за каждые 10 извещателей – 19шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). 7. Обслуживание извещателей с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 3 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 10 минут. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-х суток). Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Огнетушители ОП-4 в количестве 15 штук Огнетушители ОУ-5 в количестве 10 штук Огнетушители ОУ-3 в количестве 10 штук Пожарные краны в количестве 6штук | Месяцев | 12 | 10301,77 | 123621,24 |
| 26. | Учебный корпус литер А по адресу: г. Армавир, ул. Комсомольская, 126 (Филиал КубГУ) | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – 24 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания автоматической пожарной сигнализации (далее АПС). В случае ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случае обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток) 2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 22 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случае ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случае обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток). 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, пожарных приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)– 1 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случае ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1часа. В случае обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток). 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 4шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случае ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1часа. В случае и обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток). 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п. – 3 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случае ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1часа. В случае обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток). 6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа - 47шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случае ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1часа. В случае обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток). Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Огнетушители ОП-2 в количестве 1 штуки Огнетушители ОП-3 в количестве 10 штук Огнетушители ОП-4 в количестве 7 штук Огнетушители ОП-5 в количестве 1 штуки Огнетушители ОП-50 в количестве 4 штук Огнетушитель ОУ-2 в количестве 12 штук Огнетушитель ОУ-3 в количестве 7 штук Огнетушитель ОУ-5 в количестве 7 штук Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода Пожарные краны в количестве 6 штук | Месяцев | 12 | 3683,13 | 44197,56 |
| 27. | Помещения литер А3,А4,подА3,а,а7,Нежилое строение литер Б, Нежилое строение литер Г,Г5,Г6, По адресу: г. Новороссийск, ул.Коммунистическая, 36 Нежилое помещение встроено-пристроеное учебно-научное лит АподА2А1аА2а1 по адресу: г. Новороссийск ул. Героев Десантников, 87 (Филиал КубГУ) | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – 20 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания автоматической пожарной сигнализации (далее АПС). В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток). 2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 20 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток). 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, пожарных, охранных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф – 3 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток). 4.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., извещателей – 20шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток). 5. Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа - 164шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток). Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Огнетушители ОП-4 в количестве 8 штук Огнетушители ОП-50 в количестве 2 штук Огнетушители ОУ-5 в количестве 2 штук Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода Пожарные краны в количестве 8 штук | Месяцев | 12 | 5575,05 | 66900,6 |
| 28. | Учебный корпус, литер О, По адресу: г. Геленджик, ул. Луначарского, 126 (Филиал КубГУ) | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –16шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания автоматической пожарной сигнализации (далее АПС). В случае ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1-го часа. В случае обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток). 2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 14 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случае ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1-го часа. В случае обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток). 3. Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –5 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случае ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1-го часа. В случае обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток). 4. Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 7шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случае ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1-го часа. В случае обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток). 5. Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 3 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случае ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1-го часа. В случае обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток). 6. Обслуживание шлейфа с дымовымиизвещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 22,5шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случае ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1-го часа. В случае обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток). Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Огнетушители ОП-4 в количестве 20 штук Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода Пожарные краны в количестве 12 штук | Месяцев | 12 | 7275,12 | 87301,44 |
| 29. | Учебно-лабораторный корпус филиала ФГБОУ ВПО «КубГУ» по адресу: г. Тихорецк, Октябрьская, 24 Б | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – 14 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания автоматической пожарной сигнализации (далее АПС). В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток). 2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 41шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1 часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток). 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, пожарных приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)– 5 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток). 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 1 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток). 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п. – 26 шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток). 6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа - 200шт. Требования к выполняемым работам: - внешний осмотр; - проверка работоспособности устройств; - регулировка оборудования; - проверка выдачи сигналов управления выноснымиоповещателями; - измерение электрического сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов сигнализации; - обучение персонала правилам пользования. Данные работы проводить ежемесячно с записью в журнале обслуживания АПС. В случаи ложного срабатывания устройства, прибытие на объект в течение 1часа. В случаи обнаружения неисправности устройства (прибора) произвести ремонт в кратчайшие сроки (не более 3-е суток). Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Огнетушители ОУ-5 в количестве 10 штук Огнетушители ОП-4 в количестве 10 штук Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода Пожарные краны в количестве 9 штук | Месяцев | 12 | 7367,31 | 88407,72 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 2 275 191,00 |

Исполнительпроводит техническое обслуживание (далее ТО) автоматической  пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и установки газового пожаротушения, в соответствии:

| НПБ 57-97 | Приборы и аппаратура автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации. Помехоустойчивость и помехоэмиссия. Общие технические требования. Методы испытаний. |
| --- | --- |
| НПБ 58-97 | Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования. Методы испытаний |
| НПБ 75-98 | Приборы приемо-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. |
| НПБ 76-98 | Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. |
| НПБ 77-98 | Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. |
| НПБ 81-99 | Извещатели пожарные дымовые радиоизотопные. Общие технические требования. Методы испытаний. |
| НПБ 85-00 | Извещатели пожарные тепловые. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний. |
| НПБ 86-00 | Источники электропитания постоянного тока средств противопожарной защиты. Общие технические требования. Методы испытаний. |
| НПБ 88-01 | Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования. |
| НПБ 104-03 | Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях. |
| НПБ 110-03 | Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. |
| РД 009-01-96 | Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания |
| РД 009-02-96 | Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт |
| РД 25.953-90 | Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи. |
| РД 78.145-93 | Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. |
| РД 78.145-93 | Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ |
| Пособие к РД 78.145-93 | "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранной, пожарной сигнализации правила производства и приемки работ" |
| ГОСТ 27990-88 | Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования. |
| Свод правил 3.13130.2009 | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |
| Свод правил 5.13130.2009 | Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования |
| Свод правил 6.13130.2009 | Электрооборудование. Требования пожарной безопасности |

Исполнитель проводит техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода (далее ВПВ), в соответствии «СВОД ПРАВИЛ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» СП 10.13130.2009, СНиП 2.04.01-85*, НПБ 153-2000*, ГОСТ 28352-89

- ГОСТ 12.4.009-83* (п. 2.4.3): «…пожарные краны должны не реже чем через каждые 6 мес. подвергаться техническому осмотру и проверяться на работоспособность посредством пуска воды с регистрацией в журнале.

Целью испытаний ВПВ является определение давления на «диктующем» пожарном кране (т.е. давления у клапана либо у ручного пожарного ствола «диктующего» крана) с последующей проверкой этого давления и соответствующих ему значений расхода воды и высоты компактной части водяной струи.

При проведении испытаний на водоотдачу Исполнитель использует свои пожарные рукава и стволы (не менее 3-х комплектов).

При измерении давления струю из пожарного ствола направить в приемный бак.

Все результаты Исполнитель заносит в таблицу, составляет акт и протокол испытаний. Предоставляет  заключение на проводимое испытание ВПВ.

Исполнительпроводит техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители), в соответствии Свод правил «Техника пожарная, огнетушители. Требования к эксплуатации» (СП 9.13130.2009)

Ежемесячно, после проведения технического обслуживания огнетушителей, предоставляет акты ТО по каждому объекту.

Исполнителю необходимо обеспечить автоматическую передачу сообщения о срабатывании АПС в случае возникновения пожара на пульт диспетчерской службы 01 (во всех зданиях КубГУ) и проводит ТО системы мониторинга.

Исполнительпроводит проверку, ремонт и обслуживание дымовых и вентиляционных каналов. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т. п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

Исполнитель изготавливает планы эвакуации для зданий ФГБОУ ВПО «КубГУ», согласно ГОСТу 12.2-143-2009 «СИСТЕМЫ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ»

В случае выхода из строя оборудования, для замены используется оборудование  (товары) Исполнителя.

Исполнитель организует проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, не реже 2-х раз в год, с предоставлением актов по каждому защищаемому объекту. В случае обнаружения нарушений огнезащитных покрытий устраняет их.

Исполнитель обеспечивает на дверях помещений таблички с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».